ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование, поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию
инженерной инфраструктуры дата-центра

| Заказчик | Банк ВТБ «Азербайджан» |
| --- | --- |
| Стадия | Закупочная документация / запрос предложений |
| Версия | 1.1 |
| Дата | 27.07.2026 |

1. Назначение документа

Настоящее техническое задание устанавливает требования к подрядной организации, выполняющей обследование, проектирование, поставку, строительно-монтажные и пусконаладочные работы по созданию инженерной инфраструктуры дата-центра (далее — ЦОД) «под ключ».

Исходный чек-лист объединяет требования к инженерным системам, зданию, эксплуатации, режиму доступа и сервисам. Для целей закупки требования разделены по границам ответственности: в основной объем включены только результаты, которые Подрядчик может спроектировать, поставить, смонтировать, испытать и передать Заказчику.

2. Границы ответственности

2.1. В обязательный объем Подрядчика входят:

• предпроектное обследование площадки;

• при необходимости, строительные и отделочные решения для машинного зала и технических помещений; (в рамках дополнительного согласования)

• фальшпол, и изоляция горячих/холодных коридоров;

• электроснабжение, распределение, АВР, ИБП, аккумуляторные батареи и ДГУ;

• прецизионное кондиционирование, дренаж и контроль протечек;

• система контроля и управления доступом (СКУД);

• комплексные испытания, обучение, документация, гарантия и сервисная поддержка.

2.2. В объем работ Подрядчика не входят:

• система видеонаблюдения, включая видеокамеры, видеорегистраторы, рабочие места операторов и архив видеозаписей;

• система автоматического и газового пожаротушения, включая огнетушащее вещество, баллоны, трубопроводы, модули запуска и испытание герметичности помещений.

Раннее обнаружение дыма и пожарная сигнализация остаются в объеме работ Подрядчика. Подрядчик обязан учитывать интерфейсы со смежными системами и обеспечить возможность их последующего подключения.

3. Исходные параметры, подлежащие подтверждению Заказчиком

| Параметр | Значение / решение |
| --- | --- |
| Количество стоек | 3 |
| Нагрузка на стойку | 7кВт |

4. Предпроектное обследование и проектирование

| Код | Требование к Подрядчику |
| --- | --- |
| 4.1 | Провести обследование площадки, помещений, путей заноса, электрических вводов, вентиляции, несущей способности, кабельных трасс, пожарных отсеков и существующих инженерных коммуникаций. |
| 4.2 | Разработать согласованный комплект проектной и рабочей документации по всем системам с исключением коллизий между силовыми кабелями, СКС, воздуховодами, трубопроводами, пожарной сигнализацией, лотками и строительными конструкциями. |
| 4.3 | Выполнить расчеты электрических нагрузок, токов КЗ, селективности, падения напряжения, автономии ИБП, мощности ДГУ, теплопритоков и воздухообмена. |
| 4.4 | Предусмотреть поэтапный ввод стоек и расширение без ухудшения надежности действующих систем. |
| 4.5 | Применять действующие местные строительные, электротехнические, пожарные и санитарные нормы, ПУЭ, требования производителей и стандарты, указанные в ТЗ. |
| 4.6 | До поставки представить на согласование перечень оборудования с моделями, страной происхождения, сроками поставки, гарантиями и локальным сервисом. |

5. Строительные решения и машинный зал

| Код | Требование к Подрядчику |
| --- | --- |
| 5.1 | Машинный зал и технические помещения выполнить как выделенные контролируемые зоны. Ограждающие конструкции и двери — огнестойкость не менее 60 минут. |
| 5.2 | Стены, потолок, пол и фальшпол должны иметь негорючее/трудногорючее, антистатическое и непылящее покрытие, пригодное для ИТ-помещений. |
| 5.3 | Все кабельные, трубные и воздушные проходки через противопожарные преграды герметизировать огнезащитными системами и промаркировать. |
| 5.4 | Путь заноса должен позволять перемещение шкафа не менее 800×1200×2600 мм и тяжелого оборудования. При перепаде уровней предусмотреть пандус до 10° или подъемник не менее 1500 кг. |
| 5.5 | Проверить несущую способность перекрытий: ориентир для машинного зала — не менее 1500 кг/м², для серверных помещений — не менее 1000 кг/м²; локальные нагрузки подтвердить расчетом. ( Со стороны строительной компании) |
| 5.6 | Обеспечить замену любой стойки без остановки соседних стоек и без необратимых изменений инженерной инфраструneктуры. |

6. Фальшпол, стойки и изоляция коридоров

| Код | Требование к Подрядчику |
| --- | --- |
| 6.1 | Фальшпол должен соответствовать EN 12825 или эквиваленту; рабочая концентрированная нагрузка панели — не менее 6,0 кН (около 650 кг), прогиб — не более 2 мм, запас прочности — не менее двукратного. |
| 6.2 | Плиты фальшпола — огнестойкость не менее 60 минут, антистатическое непылящее покрытие; опоры и стрингеры соединить с уравниванием потенциалов. |
| 6.3 | Каждую стойку оснастить двумя независимыми вертикальными PDU A/B, кабельными организаторами, панелями-заглушками и маркировкой |

7. Система электроснабжения и распределения

| Код | Требование к Подрядчику |
| --- | --- |
| 7.1 | Построить два независимых тракта питания A и B. При наличии двух внешних вводов использовать независимые источники/подстанции; отсутствие возможности оформить как отклонение с компенсирующим решением |
| 7.2 | Обеспечить обслуживание любого единичного компонента без отключения ИТ-нагрузки: секционирование, ремонтные байпасы и безопасные переключения. |
| 7.3 | Каждую стойку подключить к двум независимым вводам 380–400 В, 50 Гц через отдельные защитные аппараты и PDU A/B. |
| 7.4 | На каждом вводе стойки предусмотреть запас мощности 20–25% относительно расчетной нагрузки. |
| 7.5 | Каждый ввод стойки защитить отдельным автоматическим выключателем; номиналы и характеристики подтвердить расчетом селективности. |
| 7.6 | Силовые кабели A и B прокладывать по физически разделенным трассам без общего незащищенного участка. |
| 7.7 | Кабели, шины и аппараты выбрать с учетом токов КЗ, температуры, способа прокладки, гармоник и расширения. |
| 7.8 | Щиты должны иметь не менее 20% резервных модулей/выходов и позволять подключать новые стойки без отключения действующих. |
| 7.9 | Все цепи, аппараты, кабели, розетки и шкафы промаркировать единообразно и в соответствии с однолинейными схемами и кабельным журналом. |

8. Источники бесперебойного питания

| Код | Требование к Подрядчику |
| --- | --- |
| 8.1 | Предусмотреть две независимые группы ИБП A и B; каждый ИТ-шкаф получает питание от разных групп и разных распределительных щитов. |
| 8.2 | ИБП — online double conversion; схема резервирования должна обеспечивать 2N для стоек либо иной согласованный уровень без единой точки отказа. |
| 8.3 | Автономия каждой ветви — не менее 30 минут при 100% расчетной критической нагрузке с учетом температуры и старения батарей. |
| 8.4 | Предусмотреть статический и ручной сервисный байпас для обслуживания без перерыва питания критической нагрузки. |
| 8.5 | Организовать мониторинг ИБП и АКБ: состояние модулей, температура, напряжение, ток, остаточная емкость, аварии и прогноз ресурса. |
| 8.6 | Обеспечить заводскую гарантию и сервис производителя/авторизованного партнера на территории эксплуатации. |

9. Резервное электроснабжение (ДГУ)

| Код | Требование к Подрядчику |
| --- | --- |
| 9.1 | ДГУ должна покрывать 100% расчетной нагрузки ЦОД, включая ИТ-оборудование, кондиционирование, насосы, вентиляцию, аварийное освещение, пожарную сигнализацию, системы мониторинга и управления. |
| 9.2 | Схема ДГУ должна соответствовать принятому уровню надежности; при требовании обслуживания без остановки предусмотреть N+1 либо эквивалентную параллельную схему |
| 9.3 | Запуск ДГУ и переключение АВР должны выполняться автоматически при потере сети; возврат на сеть — с регулируемыми задержками и без недопустимых переходных процессов. |
| 9.4 | Запас топлива должен обеспечивать автономную работу в течение 12 часов при расчетной нагрузке. Предусмотреть дозаправку без остановки ДГУ. |
| 9.5 | Подрядчик отвечает за вентиляцию, отвод выхлопа, шумоглушение, виброизоляцию, пожарную безопасность и безопасное хранение топлива. |
| 9.6 | Предусмотреть сервисные площадки, безопасный доступ и возможность замены основных узлов. |

10. Заземление и уравнивание потенциалов

| Код | Требование к Подрядчику |
| --- | --- |
| 10.1 | Создать систему защитного и технологического заземления и уравнивания потенциалов для стоек, лотков, фальшпола и инженерного оборудования. |
| 10.2 | Переходное сопротивление соединений между заземленными установками — не более 0,05 Ом. |
| 10.3 | Сопротивление изоляции элементов электросетей — не менее 0,5 МОм либо выше, если этого требуют местные нормы/производитель. |
| 10.4 | Не допускать недопустимых контуров заземления между инженерными системами и ИТ-оборудованием; все точки соединения документировать. |

11. Система кондиционирования и микроклимат

| Код | Требование к Подрядчику |
| --- | --- |
| 11.1 | Система должна работать 24×7×365 и быть рассчитана на полную проектную тепловую нагрузку с резервом не менее 20% на развитие, если иное не задано. |
| 11.2 | Резервирование — не ниже N+1: вывод одного кондиционера не должен выводить параметры за допустимые пределы. |
| 11.3 | В машинном зале поддерживать 18–24 °C при номинальной уставке 20 °C; в холодном коридоре — 21 ±3 °C. |
| 11.4 | Относительную влажность поддерживать 30–65% при номинальной уставке 50%; скорость изменения влажности — не более 10% в час. |
| 11.5 | Скорость изменения температуры — не более 5 °C в час, кроме согласованных аварийных сценариев. |
| 11.6 | Организовать подачу воздуха без рециркуляции горячего потока; для высокоплотных зон применять InRow/Rear Door/иную согласованную технологию. |
| 11.7 | Кондиционеры и вспомогательные механизмы должны иметь резервируемое питание, автоматический перезапуск и подключение к системе мониторинга инженерной инфраструктуры. |
| 11.8 | Трубопроводы с жидкостью не прокладывать над ИТ-оборудованием без защитных лотков и контроля протечек; дренаж оснастить аварийной сигнализацией. |
| 11.9 | Выполнить балансировку, настройку уставок, ротации и аварийных алгоритмов. |

12. Контроль протечек и мониторинг среды

| Код | Требование к Подрядчику |
| --- | --- |
| 12.1 | В машинном зале, помещениях ИБП, кондиционеров и вдоль трубопроводов установить адресную систему обнаружения протечек. |
| 12.2 | Контролировать температуру и влажность в холодных/горячих коридорах, под фальшполом и в технических помещениях; количество датчиков определить расчетом. |
| 12.3 | Формировать локальную и удаленную аварийную сигнализацию с точным указанием зоны и времени события. |

13. Система мониторинга инженерной инфраструктуры

| Код | Требование к Подрядчику |
| --- | --- |
| 13.1 | Внедрить единую систему мониторинга инженерной инфраструктуры либо интегрировать новое оборудование в существующую систему мониторинга Заказчика. |
| 13.2 | Контролировать электрические вводы и щиты, счетчики, ИБП/АКБ, ДГУ и топливную систему, PDU стоек, кондиционеры, температуру и влажность, протечки и пожарную сигнализацию. |
| 13.3 | Для каждой стойки отображать мощность, ток, напряжение, энергию, максимальную/минимальную нагрузку и аварийные пороги. |
| 13.4 | Хранить тренды и журнал событий не менее [12] месяцев, поддерживать экспорт отчетов и ролевое разграничение прав. |
| 13.5 | Передавать оповещения по согласованным каналам e-mail, SMS, мессенджер, SNMP trap, Service Desk/API с эскалацией. |
| 13.6 | Использовать открытые протоколы SNMP, Modbus, BACnet/IP, OPC UA или API; раскрыть все лицензии и ежегодные платежи. |
| 13.7 | Резервировать критические компоненты системы мониторинга либо предусмотреть восстановление конфигурации и журналов после отказа оборудования. |

14. Пусконаладка и комплексные испытания

| Код | Требование к Подрядчику |
| --- | --- |
| 14.1 | Разработать и согласовать программу индивидуальных и комплексных испытаний до начала ПНР. |
| 14.2 | Провести измерения изоляции, заземления, фазировки, уставок защит, тесты ИБП, батарей, АВР, ДГУ, кондиционеров, датчиков, пожарной сигнализации и слаботочных систем, входящих в объем работ. |
| 14.3 | Комплексно испытать потерю одного внешнего ввода, переход на ИБП/ДГУ, вывод одной группы ИБП, отключение одного кондиционера, отказ датчика или канала связи и аварийные события системы мониторинга. |
| 14.4 | Провести нагрузочные испытания ДГУ и ИБП нагрузочными модулями либо эквивалентной контролируемой нагрузкой. |
| 14.5 | Провести тепловые испытания с имитацией расчетной ИТ-нагрузки и фиксацией температур на входе стоек, перепада давления и работы резервирования. |
| 14.6 | После ПНР выполнить термографическое обследование силовых соединений под нагрузкой. |
| 14.7 | Устранить все замечания до итогового акта; временные решения и открытые дефекты оформить отдельным согласованным перечнем. |

15. Документация, обучение, гарантия и сервис

| Код | Требование к Подрядчику |
| --- | --- |
| 15.1 | Передать исполнительную документацию на азербайджанском языке: планы, схемы, кабельные журналы, спецификации, паспорта, сертификаты, акты скрытых работ и протоколы испытаний. |
| 15.2 | Передать руководства, регламенты ТО, график ППР, перечень расходных материалов и рекомендованный ЗИП. |
| 15.3 | Разработать инструкции по штатным переключениям и аварийным ситуациям: потеря сети, запуск ДГУ, отказ ИБП, перегрев, протечка и срабатывание пожарной сигнализации. |
| 15.4 | Обучить технический персонал Заказчика по каждой системе, включая практические переключения и мониторинг. |
| 15.5 | Гарантия на работы и на оборудование — не менее 12 месяцев; Начало гарантии — с итоговой приемки. |
| 15.6 | В гарантийный период обеспечить прием аварийных заявок 24×7 и согласованные времена реакции/восстановления. |

16. Список оборудывания

Прецизионный кондиционер — 2 шт. 25 кВт каждый.

Модульный ИБП — 2 шт., мощностью 30 кВА каждый

Аккумуляторные батареи для ИБП

Аккумуляторный шкаф

Карта сетевого мониторинга ИБП — 2 шт.

Дизельный генератор — 1 шт., мощностью 165 кВА.

Стабилизатор напряжения — 1 шт., мощностью 100 кВА.

Стоечный блок распределения питания PDU — 6 шт., 32 А,

Система мониторинга параметров ЦОД — 1 комплект.

Датчики температуры, влажности и дыма — 4 шт.

Датчики протечки воды — 2 шт.

Главный распределительный электрический щит — 1 шт.

Противопожарные двери — 2 шт.

Фальшпол — 28 м².

Система контроля доступа — 2 комплекта, включая терминалы, электромагнитные замки, кнопки выхода и доводчики.

Монтажные и соединительные материалы